##### Релейная плата

Через выходной разъем данной платы обеспечивается подключение к  релейным (‘сухим’) контактам, которые могут быть использованы для удаленного мониторинга текущего состояния ИБП.

Следующие сигналы реле доступны: «Работа от батарей», «На байпасе», «Пониженный уровень заряда батарей», «Общий сигнал аварии», «Неисправность ИБП» и «ИБП на инверторе». Наличие контактов этих реле позволяет легко связать ИБП с любым компьютером AS/400 (требуется дополнительный кабель) или любой системой мониторинга, использующей релейные сигналы.

Контакты релейной плата рассчитаны на напряжение не более 24 В (постоянного или перемеренного тока) при величине тока до 1 A. Плата может устанавливаться в любой из трех ИнтеллиСлотов внутри ИБП.

Таблица Error! No text of specified style in document..1 - Назначение контактов на релейной плате

| Контакт | Обозначение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS Fault NC | Замкнут, если отсутствуют неисправности в работе ИБП |
| 2-3 | Not Used | Не используется |
| 4 | UPS Fault NO | Замкнут, если ИБП неисправен (неисправность силового компонента внутри ИБП, например сгорел предохранитель) |
| 5 | Summary Alarm** NO | Замкнут, если присутствует ОБЩИЙ СИГНАЛ АВАРИИ |
| 6 | Summary Alarm** NC | Замкнут, если отсутствует ОБЩИЙ СИГНАЛ АВАРИИ |
| 7 | Any Mode Shutdown return | Не применимо к ИБП GXT2 – Для функции удаленного останова используйте разъем Х2 платы монитора U2 |
| 8 | Not Used |  |
| 9 | Common - Low Battery |  |
| 10 | Low Battery NC | Замкнут, если батарее в порядке |
| 11 | Low Battery NO | Замкнут, если пониженный уровень заряда батарей |
| 12-13 | Not Used |  |
| 14 | UPS Any Mode Shutdown | Не применимо к ИБП GXT2 – Для функции удаленного останова используйте разъем Х2 платы монитора U2 |
| 15 | On UPS NO | Замкнут, если ИБП работает от инвертора (нормальный режим работы) |
| 16 | On Battery NO | Замкнут, если ИБП работает от батарей (отсутствует входное переменное напряжение) |
| 17 | Common - UPS Fault, Summary Alarm, On UPS, On Battery, On Bypass |  |
| 18 | On Battery NC | Замкнут, если ИБП не работает от батарей (входное переменное напряжение в норме) |
| 19(23 | Not Used |  |
| 24 | On Bypass NO | Замкнут, если ИБП работает через цепь байпаса |
| 25 | Not Used |  |

** ОБЩИЙ СИГНАЛ АВАРИИ присутствует всегда, когда имеется любое из четырех следующих состояний:

1. Входное напряжение отсутствует либо вне допустимого диапазона (напряжение и/или частота).

2. ИБП работает через цепь байпаса (нагрузка не защищена).

3. Пониженный уровень заряда батарей ИБП.

4. Неисправность ИБП.

| # | Подсоединение | Описание |
| --- | --- | --- |
| JP01 | Контакт 9 с Контактом 17 | Позволяет общим контактам всех реле быть объединенными в один узел. |
| JP02 | Контакт 7 с Контактом 17 | Не применимо к ИБП NXa |